## schedule-80-schedule-40-pipes-f
|  | SCHEDULE 80 | [5 empty] | SCHEDULE 40
|  | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 69 | 80 | 100 | 150
Nominal pipe size | mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 69 | 80 | 100 | 150
Inside diameter | mm | 5.49 | 7.66 | 10.7 | 13.84 | 18.88 | 24.3 | 38.14 | 52.48 | 62.71 | 77.92 | 102.3 | 154.1
Inside area | mm² | 0.235 | 0.462 | 0.906 | 1.51 | 2.79 | 4.64 | 11.4 | 21.67 | 30.89 | 47.67 | 82.11 | 186.3
Velocity (V) | m/s
FLOW RATE (m³/h)
0.25 |  | 0.0211 | 0.0342 | 0.036 | 0.136 | 0.251 | 0.416 | 1.026 | 1.95 | 2.78 | 4.29 | 7.39 | 16.77
0.5 |  | 0.0422 | 0.0683 | 0.163 | 0.272 | 0.502 | 0.832 | 2.052 | 3.9 | 5.56 | 8.58 | 14.78 | 33.5
0.75 |  | 0.0634 | 0.125 | 0.254 | 0.408 | 0.753 | 1.247 | 3.079 | 5.85 | 8.34 | 12.86 | 22.17 | 50.3
1 |  | 0.0845 | 0.166 | 0.324 | 0.544 | 1.004 | 1.663 | 4.104 | 7.79 | 11.12 | 17.17 | 29.56 | 67.1
1.25 |  | 0.1056 | 0.208 | 0.406 | 0.68 | 1.255 | 2.079 | 5.13 | 9.74 | 13.9 | 21.46 | 36.96 | 83.88
1.5 |  | 0.1268 | 0.249 | 0.49 | 0.815 | 1.507 | 2.495 | 6.156 | 11.69 | 16.68 | 25.75 | 44.34 | 100.6
1.75 |  | 0.1479 | 0.291 | 0.571 | 0.951 | 1.758 | 2.911 | 7.182 | 13.64 | 19.46 | 30.04 | 51.73 | 117.4
2 |  | 0.169 | 0.333 | 0.653 | 1.087 | 2.009 | 3.326 | 8.208 | 15.59 | 22.24 | 34.34 | 59.12 | 134.2
2.25 |  | 0.1902 | 0.374 | 0.736 | 1.223 | 2.26 | 3.742 | 9.234 | 17.54 | 25.02 | 38.63 | 66.51 | 151
2.5 |  | 0.2113 | 0.416 | 0.816 | 1.359 | 2.511 | 4.158 | 10.26 | 19.48 | 27.8 | 42.92 | 73.91 | 167.8
2.75 |  | 0.2324 | 0.457 | 0.898 | 1.495 | 2.762 | 4.574 | 11.29 | 21.43 | 30.58 | 47.2 | 81.29 | 184.5
3 |  | 0.2536 | 0.499 | 0.979 | 1.631 | 3.013 | 4.989 | 12.31 | 23.38 | 33.36 | 51.5 | 88.69 | 201.3
3.25 |  | 0.2747 | 0.54 | 1.061 | 1.767 | 3.264 | 5.405 | 13.34 | 25.33 | 36.14 | 55.8 | 96.07 | 218.1
3.5 |  | 0.2958 | 0.582 | 1.143 | 1.903 | 3.515 | 5.821 | 14.36 | 27.28 | 38.92 | 60.09 | 103.5 | 234.9
3.75 |  | 0.317 | 0.624 | 1.224 | 2.039 | 3.766 | 6.237 | 15.39 | 29.23 | 41.7 | 64.38 | 110.8 | 251.6
4 |  | 0.3381 | 0.665 | 1.306 | 2.174 | 4.018 | 6.653 | 16.42 | 31.18 | 44.49 | 68.67 | 118.2 | 268.4
4.25 |  | 0.3592 | 0.707 | 1.388 | 2.31 | 4.269 | 7.069 | 17.44 | 33.12 | 47.27 | 72.97 | 125.6 | 285.2
4.5 |  | 0.3803 | 0.748 | 1.469 | 2.447 | 4.52 | 7.484 | 18.47 | 35.07 | 50.05 | 77.26 | 133 | 302
4.75 |  | 0.4014 | 0.79 | 1.551 | 2.582 | 4.771 | 7.9 | 19.49 | 37.02 | 52.82 | 81.55 | 140.4 | 318.7
5 |  | 0.4226 | 0.831 | 1.633 | 2.718 | 5.022 | 8.316 | 20.52 | 38.97 | 55.6 | 85.84 | 147.8 | 335.5
10 |  | 0.8452 | 1.663 | 3.265 | 5.437 | 10.04 | 16.63 | 41.04 | 77.94 | 111.2 | 171.7 | 295.6 | 671
15 |  | 1.2678 | 2.494 | 4.898 | 8.155 | 15.07 | 24.95 | 61.56 | 116.9 | 166.8 | 257.5 | 443.4 | 1006
20 |  | 1.69 | 3.326 | 6.53 | 10.87 | 20.09 | 33.26 | 82.08 | 155.9 | 222.4 | 343.4 | 591.2 | 1342
25 |  | 2.113 | 4.157 | 8.163 | 13.59 | 25.11 | 41.58 | 102.6 | 194.8 | 278 | 429.2 | 739 | 1677
30 |  | 2.536 | 4.989 | 9.795 | 16.31 | 30.13 | 49.89 | 123.1 | 233.8 | 333.6 | 515 | 886.9 | 2013
35 |  | 2.958 | 5.821 | 11.43 | 19.03 | 35.15 | 58.21 | 143.6 | 272.8 | 389.2 | 600.9 | 1035 | 2349
40 |  | 3.803 | 6.652 | 13.06 | 21.74 | 40.18 | 66.53 | 164.2 | 311.8 | 444.9 | 500 | 1182 | 2684
50 |  | 2.04 | 8.316 | 16.33 | 27.18 | 50.22 | 83.16 | 205.2 | 389.7 | 556 | 858.4 | 1478 | 3355
Caption: Table 2.1 Schedule 80 and Schedule 40 pipes
Extracted from 01-overall-piping-design-standards-08 page 96, table 1.