## table-2-2-schedule-30-20-10-flo
| SCHEDULE 30 | SCHEDULE 20 | SCHEDULE 10
Nominal pipe size, mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 500 | 600 | 750 | 500 | 600 | 750
Inside diameter mm | 205.0 | 257.4 | 307.1 | 336.6 | 387.4 | 434.9 | 482.6 | 581.1 | 730.0 | 489.0 | 590.6 | 736.6 | 495.3 | 598.9 | 746.0
Inside area, cm² | 330.0 | 520.5 | 740.5 | 889.3 | 1177 | 1486 | 1829 | 2650 | 4186 | 1876 | 2744 | 4263 | 1925 | 2819 | 4373
Velocity (v), m/s | FLOW RATE (m³/h)
0.25 | 29.73 | 46.96 | 66.66 | 80.06 | 106 | 134 | 165 | 239 | 377 | 169 | 247 | 383 | 173 | 253 | 393
0.50 | 59.44 | 93.72 | 133.0 | 160.1 | 212 | 267 | 329 | 477 | 754 | 338 | 493 | 767 | 347 | 507 | 787
0.75 | 89.18 | 140.6 | 199.6 | 240.2 | 318 | 402 | 494 | 716 | 1131 | 507 | 741 | 1149 | 520 | 761 | 1180
1.00 | 118.90 | 187.4 | 266.6 | 320.3 | 424 | 535 | 659 | 954 | 1508 | 676 | 988 | 1534 | 694 | 1015 | 1574
1.25 | 148.60 | 234.20 | 333.9 | 400.2 | 530 | 669 | 823 | 1193 | 1885 | 845 | 1232 | 1917 | 867 | 1263 | 1967
1.50 | 178.30 | 281.20 | 399.9 | 480.2 | 636 | 803 | 988 | 1432 | 2261 | 1013 | 1481 | 2301 | 1041 | 1521 | 2361
1.75 | 208.00 | 328.00 | 466.6 | 560.2 | 742 | 937 | 1152 | 1670 | 2638 | 1182 | 1725 | 2684 | 1214 | 1768 | 2754
2.00 | 237.80 | 374.90 | 533.9 | 640.1 | 848 | 1071 | 1318 | 1909 | 3017 | 1351 | 1976 | 3068 | 1387 | 2031 | 3148
2.25 | 267.50 | 421.70 | 599.8 | 720.6 | 954 | 1204 | 1482 | 2148 | 3393 | 1521 | 2218 | 3451 | 1561 | 2273 | 3541
2.50 | 297.20 | 468.60 | 666.6 | 800.5 | 1060 | 1338 | 1647 | 2387 | 3769 | 1689 | 2469 | 3835 | 1733 | 2525 | 3935
2.75 | 326.90 | 515.60 | 733.3 | 880.6 | 1166 | 1472 | 1812 | 2626 | 4147 | 1858 | 2717 | 4218 | 1907 | 2781 | 4329
3.00 | 356.60 | 562.30 | 799.8 | 960.6 | 1272 | 1606 | 1976 | 2863 | 4523 | 2028 | 2958 | 4601 | 2082 | 3039 | 4722
3.25 | 386.40 | 609.20 | 866.7 | 1041 | 1378 | 1740 | 2141 | 3103 | 4899 | 2197 | 3206 | 4984 | 2255 | 3293 | 5115
3.50 | 416.10 | 656.00 | 933.1 | 1121 | 1484 | 1873 | 2306 | 3341 | 5277 | 2364 | 3451 | 5368 | 2429 | 3547 | 5509
3.75 | 445.80 | 702.90 | 999.8 | 1201 | 1590 | 2007 | 2469 | 3581 | 5653 | 2535 | 3701 | 5752 | 2602 | 3799 | 5902
4.00 | 475.50 | 749.80 | 1066 | 1281 | 1696 | 2141 | 2635 | 3819 | 6031 | 2703 | 3951 | 6135 | 2775 | 4055 | 6295
4.25 | 505.30 | 796.80 | 1133 | 1361 | 1802 | 2274 | 2800 | 4059 | 6408 | 2872 | 4195 | 6519 | 2948 | 4307 | 6689
4.50 | 535.00 | 843.60 | 1199 | 1441 | 1908 | 2408 | 2964 | 4297 | 6784 | 3040 | 4444 | 6902 | 3122 | 4562 | 7082
4.75 | 564.70 | 890.50 | 1266 | 1521 | 2014 | 2542 | 3128 | 4537 | 7161 | 3211 | 4689 | 7286 | 3295 | 4817 | 7476
5.00 | 594.40 | 937.40 | 1333 | 1601 | 2120 | 2676 | 3294 | 4775 | 7537 | 3380 | 4938 | 7669 | 3469 | 5071 | 7869
10.00 | 1189 | 1875 | 2666 | 3202 | 4239 | 5352 | 6588 | 9549 | 15075 | 6759 | 9877 | 15337 | 6937 | 10142 | 15740
15.00 | 1783 | 2812 | 4000 | 4803 | 6359 | 8027 | 9882 | 14324 | 22614 | 10140 | 14740 | 23010 | 10410 | 15156 | 23610
20.00 | 2378 | 3749 | 5333 | 6402 | 8479 | 10700 | 13176 | 19098 | 30150 | 13517 | 19754 | 30674 | 13872 | 20281 | 31480
25.00 | 2972 | 4686 | 6666 | 8004 | 10598 | 13375 | 16470 | 23874 | 37688 | 16897 | 24692 | 38342 | 17342 | 25353 | 39350
30.00 | 3566 | 5623 | 7999 | 9606 | 12718 | 16051 | 19764 | 28649 | 45226 | 20276 | 29631 | 46009 | 20811 | 30421 | 47220
35.00 | 4161 | 6560 | 9333 | 11205 | 14837 | 18726 | 23058 | 33422 | 52763 | 23655 | 34570 | 53677 | 24279 | 35493 | 55090
40.00 | 4755 | 7498 | 10666 | 12806 | 16957 | 21401 | 26352 | 38197 | 60301 | 27034 | 39508 | 61348 | 27745 | 40558 | 62960
45.00 | 5349 | 8435 | 11999 | 14409 | 19076 | 24076 | 29645 | 42973 | 67839 | 30413 | 44447 | 69015 | 31212 | 45629 | 70830
50.00 | 5944 | 9372 | 13333 | 16010 | 21196 | 26762 | 32940 | 47748 | 75380 | 33793 | 49385 | 76684 | 34682 | 50705 | 78700
Caption: Table 2.2 Schedule 30, Schedule 20 and Schedule 10 pipes (continued) — Flow rates for pipes containing liquid or gas
Extracted from 01-overall-piping-design-standards-08 page 97, table 1.