## appendix-7-visible-length-plate
Displacer chamber centre to centre | Number of level gauges to cover instrument range | Visible length of level gauge | Stand pipe required | "A" in mm¹) Elevation difference between LG and LC
1 element | 2 elements | 3 elements | minimum | maximum
mm
– | 1x | – | – | 304 | no | – | –
356 | – | 1x | – | 670 | no | 90 | 394
508 | – | 1x | – | 670 | no | 90 | 242
559 | – | 1x | – | 670 | no | 90 | 191
813 | – | – | 1x | 1036 | no | 102 | 315
1219 | – | 2x | – | 1315 | no | 90 | 176
1524 | – | – | 1x + 1x | 1681 | no | 102 | 249
1829 | – | – | 2x | 2047 | no | 102 | 310
2134 | – | 2x + 1x | – | 2326 | yes | 102 | 284
2438 | – | 1x + 2x | – | 2692 | yes | 102 | 346
2743 | – | – | 3x | 3058 | yes | 102 | 407
3048 | – | – | 3x | 3058 | yes | 102 | 102
Caption: Appendix 7 — Visible length of plate-type level gauges in relation to standard displacer-type level instruments for ASME rating classes 150, 300 and 600
Extracted from 01-overall-piping-design-standards-08 page 110, table 1.