## hot-insulation-min-thickness-ch
Pipe Size | Hold Temperatures
| 50° F | 75° F | 100° F | 125° F | 150° F | 175° F | 200° F | 225° F | 250° F
¾" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 2" | 2"
1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 2" | 2"
1½" | 1" | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2¼" | 2½"
2" | 1" | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 2½"
2½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½"
3" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 2½" | 2½" | 3"
4" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 2½" | 3" | 3" | 3½" | 3"
6" | 2" | 2" | 2" | 2½" | 2½" | 3½" | 3" | 3" | 3½"
8" | 2" | 2½" | 2½" | 3" | 2½" | 3" | 3" | 3" | 3½"
10" | 2½" | 2½" | 3" | 3" | 3" | 3½" | 3½" | 3½" | 4"
12" | 2½" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3½" | 3½" | 3½" | 4"
14" | 2½" | 3" | 3" | 3½" | 3½" | 3½" | 3½" | 4" | 4"
16" | 3" | 3" | 3½" | 3½" | 3½" | 3½" | 3½" | 4" | 4"
18" | 3" | 3½" | 3½" | 3½" | 3½" | 4" | 4" | - | -
20" | 3¼" | 3½" | 3½" | 4" | 4" | 4" | 4" | - | -
24" | 3½" | 3½" | 4" | 4" | 4" | 4" | - | - | -
30" | 3½" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | - | - | -
Caption: Hot Insulation Minimum Thickness Chart "A" – Heat Traced Pipe, EHT Insulation Optimization, Calcium Silicate Insulation
Extracted from 12-thermal-insulation-and-heat-tracing-02 page 8, table 1.