## bgf-matt-insulation-min-thickne
Nominal Pipe/Vessel Diameter | 140 F to 200 F | 201 F to 450 F | 451 F to 600 F | 601 F to 800 F | 801 F to 1000 F | 1001 F to 1200 F
1 1/2" and under | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 3"
2" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 3"
3" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 3"
4" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 3.5" | 3.5"
6" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 3.5" | 3.5"
8" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 4"
10" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 4"
12" | 1.5" | 1.5" | 2" | 3" | 4.5" | 4.5"
14" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 4.5" | 4.5"
16" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 4.5" | 4.5"
18" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 4.5" | 4.5"
20" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 5" | 5"
24" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 5" | 5"
30" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3.5" | 5" | 5"
36" | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 5.5" | 5.5"
48" | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 5.5" | 5.5"
72" to Flat | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 6" | 6"
96" to Flat | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 6" | 6"
120" to Flat | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 6" | 6"
Caption: BGF Matt Insulation Minimum Thickness Chart - Personnel Protection and hot Insulation, external surface below 140 °F
Extracted from 12-thermal-insulation-and-heat-tracing-02 page 52, table 1.