## piping-class-a3-fittings-and-co
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 : 1 1/2 | Seamless, PE | Z245.1 Cat I Gr 241 SS | 1, 3, 7, 9, 14
| 2 : 24 | Seamless, PE | Z245.1 Cat I Gr 241 SS | 1, 3, 7, 9, 14
| 1/2 : 1 1/2 | Class 3000 THD-SW | Z245.11 Cat I Gr 241 SS | 1, 7, 9, 14
| 2 : 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Cat I Gr 241 SS | 1, 9, 14
Nipples | 1/2 : 1 1/2 | Threaded Sch 160 Minimum | Z245.11 Cat I Gr 241 SS | 1, 7, 9, 14
Swages | 1/2 : 2 | Bore to match pipe | Z245.11 Cat I Gr 241 SS | 1, 7, 9, 14
Flanges | 1/2 : 1 1/2 | Class 150 RF THD-SW, bore to match pipe | Z245.12 Cat I SS | 1, 2, 9, 10, 24
| 3/4 : 24 | Class 150 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Cat I SS | 1, 2, 9, 14
Bolting | All | Stud | A193 GR. B7 | 1
| All | Nut | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 150 : 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent. | 316 SS | 1
GATE | 1/2 : 1 1/2 | Class 800 THD-SW | GA-816/817/818 | 7, 32
| 1/2 : 1 1/2 | Class 150 Flanged | GA-110 | 10, 32
| 2 : 6, 8 : 24 | Class 150 Flanged | GA-110/111 | 32
GLOBE | 3/4 : 1 1/2 | Class 800 THD-SW | GL-816/817/818 | 7, 32
| 2 : 4 | Class 150 Flanged | GL-110 | 32
CHECK | 3/4 : 1 1/2 | Class 800 THD-SW | CH-816/817/818/819 | 7, 32
| 4 : 18 | Class 150 Flanged Swing Type | CH-110 | 6, 32
| 4 : 18 | Class 150 Water Type | CH-11X | 32
BALL | 1/2 : 1 1/2 | Class 600 THD | BA-618 | 5, 7, 32
| 2 : 6, 8 : 10 | Class 150 Flanged | BA-110/111 | 5, 6, 32
Caption: Piping Class A3 — Fittings and Components
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 6, table 2.