## piping-class-a5g-item-material-
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe (Select) | 1/2 - 1 1/2 | Seamless | Z245.1 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
| 2 - 24 | Seamless | Z245.1 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Fittings | 1/2 - 1 1/2 | Class 3000 THD/SW | Z245.11 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
| 2 - 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 33
Nipples | 1/2 - 1 1/2 | Seamless Sch 160, Minimum | Z245.1 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Swages | 1/2 - 2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Flanges | 1/2 - 1 1/2 | Class 150 THD/SW | Z245.12 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
| 2 - 24 | Class 150 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr 241 Cat II (M45C) SS | 1, 2, 9, 33
Bolting | All | Studs | A193 Gr 8M
|  | Nuts | A194 Gr 2HM | 1
Gaskets | All | Class 150 – 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GA-846/847/848 | 7, 32
| 2 – 6, 8 - 24 | Class 150 RF Flanged | GA-140/141 | 32
GLOBE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GL-846/847/848 | 7, 32
| 2 – 4 | Class 150 RF Flanged | GL-140 | 32
CHECK
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | CH-846/847/848/849 | 7, 32
| 2 - 24 | Class 800 RF Flanged Swing type | CH-140 | 8, 32
| 4 – 24 | Class 150 RF Wafer type | CH-14X | 32
BALL
| 1/2 - 2 | Class 600 THD | BA-648 | 7, 32
| 2 – 6, 8 - 16 | Class 150 RF Flanged | BA-140/141 | 8, 32
Caption: Piping Class A5G — Item Material Codes and Notes
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 9, table 2.