## piping-class-c3-materials
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 - 1 1/2 | Seamless, PE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 7, 9, 14
| 2 - 24 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 8, 9, 14
Fittings | 1/2 - 1 1/2 | Class 3000 SW/Class 6000 THD | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14
| 2 - 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14
Nipples | 1/2 - 1 1/2 | Seamless xxH TE/PE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14
Swages | 1/2 - 1 1/2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14
Flanges | 1/2 - 1 1/2 | Class 600 RFSW/THD, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14, 24
| 2 - 24 | Class 600 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14, 24
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
|  | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 600 - 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GA-816/817/818 | 7, 32
| 1/2 - 1 1/2 | Class 600 Flanged | GA-610 | 10, 32
| 2 - 8, 4 - 24 | Class 600 Flanged | GA-610/611 | 32
GLOBE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GL-816/817/818 | 7, 32
| 2 - 4 | Class 600 Flanged | GL-610 | 35
CHECK
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | CH-816/817/818/819 | 7, 32
| 2 - 24 | Class 600 Flanged Swing type | CH-610 | 6, 32
| 2 - 24 | Class 600 Wafer type | CH-61X | 32
BALL
| 1/2 - 1 1/2 | Class 600 THD | BA-618 | 7, 32
| 1/2 - 1 1/2 | Class 600 Flanged | BA-610 | 10, 32
| 2 - 4, 6 - 24 | Class 600 Flanged | BA-610/611 | 6, 32
Caption: Piping Class C3 — Item materials and general descriptions
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 41, table 2.