## c5g-item-details
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material Code | Notes
Pipe | 1/2 - 1 1/2 | Seamless, PE | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
| 2 – 24 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Fittings | 1/2 - 1 1/2 | Class 6000 THD/SW | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
| 2 – 24 | BW, Weld. WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Nipples | 1/2 - 1 1/2 | Seamless SCH 160 Minimum | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Swages | 1/2 - 24 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Flanges | 1/2 - 1 1/2 | Class 600 RF THD, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 24, 33
| 2 – 24 | Class 600 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 7, 9, 33
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
|  | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 600 - 3 mm (1/8") THK Flexitallic Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GA-846/847/848 | 7, 32
| 2 – 8, 2 – 24 | Class 600 RF Flanged | GA-640/641 | 32
GLOBE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | GL-846/847/848 | 7, 32
| 2 – 4 | Class 600 RF Flanged | GL 640 | 32
CHECK
| 1/2 - 1 1/2 | Class 800 THD/SW | CH-846/847/848/849 | 7, 32
| 2 – 24 | Class 600 RF Flanged Swing type | CH-640 | 32
| 2 – 8 | Class 600 RF Wafer type | CH-64X | 32
BALL
| 1/2 - 1 1/2 | Class 600 THD | BA-648 | 7, 32
| 2 – 8, 2 – 24 | Class 600 RF Flanged | BA-641 | 6, 32
Caption: Piping Class C5G — Item Details
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 44, table 2.