## piping-class-d3-line-class-deta
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 – 1 1/2 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 9, 14
| 2 – 24 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 9, 14
Fittings | 1/2 – 1 1/2 | Class 6000 SW/THD | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14
| 2 – 24 | Butt Weld, WPB, to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 9
Nipples | 1/2 – 1 1/2 | Seamless SCH xxH TE/PE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14
Swages | 1/2 – 2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14
Flanges | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 RFSW, bore to match pipe | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14, 24
| 2 | Class 1500 RFSW, bore to match pipe | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14, 24
| 3 – 4 | Class 900 RFSW, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14
| 6 – 24 | Class 900 RFSW or RT/WN | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
| All | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 900 – 3 mm (1/8) THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 THD/SW | GA-1516/1517/1518 | 7, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GA-1510 | 10, 32
| 2 | Class 1500 Flanged | GA-1510 | 10, 32
| 3 – 8, Class 24 | Class 900 Flanged | GA-910/911 | 32
GLOBE
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 THD/SW | GL-1516/1517/1518 | 7, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GL-1510 | 10, 32
| 2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GL-910 | 32
CHECK
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 THD/SW | CH-1516/1517/1518/1519 | 7, 32
| 1/2 – 2 | Class 1500 Flanged piston type | CH-1512 | 10
| 2 – 24 | Class 900 Flanged swing type | CH-910 | 6, 32
| 3 – 24 | Class 900 Wafer type | CH-910 | 32
BALL
| 1/2 – 2 | Class 1500 THD | BA-1518 | 7, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | BA-1510 | 10, 32
| 2 | Class 1500 Flanged | BA-1510 | 32
| 3 – 4, 6 – 24 | Class 900 Flanged | BA-910/911 | 6, 32
Caption: Piping Class D3 – Line Class Detail Table
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 55, table 1.