## piping-class-d5-component-speci
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 – 1 1/2 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 15, 22
| 2 – 24 | Seamless, BB | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 8, 9, 22
Fittings | 1/2 – 1 1/2 | Class 6000 SW | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 18, 22
| 2 – 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
Nipples | 1/2 – 1 1/2 | Seamless SCH 160 Minimum | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 18, 22
Swages | 1/2 – 1 1/2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 18, 22
Flanges | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 RF, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22, 24
| 2 | Class 1500 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
| 3 – 4 | Class 900 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
| 6 – 24 | Class 900 RFWN or RTWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22, 24
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
| All | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 900 – 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GA-1540 | 10
| 1 – 1/2 | Class 1500 THD/SW | GA-1540/1547/1548 | 15
| 2 - 4, 6 - 24 | Class 900 Flanged | GA-940/941/943
GLOBE
| 3/4 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GL-1540 | 10
| 1 – 1/2 | Class 1500 THD/SW | GL-1540/1547/1548 | 10
| 2 – 4 | Class 900 Flanged | GL-940
CHECK
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged Lift type | CH-1542 | 10
| 1 – 1/2 | Class 1500 THD/SW | CH-1548/1547/1548 | 10
| 2 | Class 900 Flanged Swing type | CH-940 | 6
| 2 – 24 | Class 900 Water type | CH-94X
BALL
| 1/2 | Class 1500 Flanged | BA-1540 | 19
| 1 – 1 1/2 | Class 1500 THD | BA-1548 | 15
| 3 – 4, 6 – 24 | Class 900 Flanged | BA-940/941
Caption: Table — Piping Class D5 Component Specifications
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 56, table 2.