## piping-class-e3-class-detail-ta
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material Code | Notes
Pipe | 1/2 – 1 1/2 | Seamless, BE | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 3, 7, 9, 14, 15
| 2 – 24 | Seamless, BE | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 15
Fittings | 1/2 – 1 1/2 | Class 6000 SW/THD | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14, 15
| 2 – 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 15
Nipples | 1/2 – 1 1/2 | Seamless SCH xxH TE/PE | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14, 15
Swages | 1/2 – 2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 7, 9, 14, 15
Flanges | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 RF/SW, bore to match pipe | A182 Gr. F22 Cat I SS | 1, 9, 14
| 2 – 4 | Class 1500 RF/WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 14
| 6 – 24 | Class 1500 RF/WN or RT/WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 2, 9, 14
Bolting | All | Studs | A193 Gr. B7M | 1
|  | Nuts | A194 Gr. 2 HM
Gaskets | All | Class 1500 – 3 mm (1/8")THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 – 1 | Class 1500 THD/SW | GA-1516/1517/1518 | 7, 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GA-1510 | 10, 32
| 2 – 3, 4 – 18 | Class 1500 Flanged | GA-1510/1511 | 32
GLOBE
| 1/2 – 1 | Class 1500 THD/SW | GL-1516/1517/1518 | 7, 15, 32
| 1/2 – 3 | Class 1500 Flanged | GL-1510 | 10, 32
CHECK
| 1/2 – 1 | Class 1500 THD/SW | CH-1516/1517/1518/1519 | 7, 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged Piston type | CH-1510 | 10, 32
| 2 – 24 | Class 1500 Flanged Swing type | CH-1510 | 6, 32
| 2 – 24 | Class 1500 Wafer type | CH-151X | 32
BALL
| 1/2 – 1 | Class 1500 THD | BA-1516 | 7, 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | BA-1510 | 10, 32
| 2 – 3, 4 – 18 | Class 1500 Flanged | BA-1510/1511 | 6, 32
Caption: Piping Class E3 — Class Detail Table (CSA Z662)
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 65, table 1.