## piping-class-e5-item-specificat
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 15, 22
| 2 – 24 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
Fittings | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 SW | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 15, 22
| 2 – 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
Nipples | 1/2 – 1 1/2 | Seamless xxH Minimum | Z245.1 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 15, 22
Swages | 1/2 – 2 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 15, 22
Flanges | 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 RF/SW, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22, 24
| 3/4 – 4 | Class 1500 RF/WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 9, 22
| 6 – 24 | Class 1500 RF/WN or RTJ/WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat I SS | 1, 5, 9, 22
Bolting | All | Bolts | A193 Gr. B7M | 1
|  | Nuts | A194 Gr. 2HM
Gaskets | All | Class 1500 – 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | GA-1546/1547/1548 | 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GA-1540 | 10, 32
| 3 – 6, 8 – 18 | Class 1500 Flanged | GA-1540/1541/1543 | 32
GLOBE
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | GL-1546/1547/1548 | 15, 32
| 3/4 – 1 | Class 1500 Flanged | GL-1540 | 32
CHECK
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | CH-1546/1547/1548/1549 | 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | CH-1540 | 10, 32
| 3/4 – 6 | Class 1500 Flanged Swing type | CH-1540/1543 | 6, 32
| 2 – 24 | Class 1500 Wafer type | CH-154X | 32
BALL
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 THD | BA-1548 | 15, 32
| 1/2 – 1 1/2 | Class 1500 Flanged | BA-1540 | 10, 32
| 3 – 6, 8 – 18 | Class 1500 Flanged | BA-1540/1541/1543 | 32
Caption: Piping Class E5 — Item Specifications
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 66, table 2.