## e5g-material-specifications
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 1/2 - 1 1/2 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 2, 3, 8, 33
| 3 – 24 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 3, 8, 9, 33
Fittings | 1/2 - 1 1/2 | Class 6000 SW | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 15, 33
| 3 – 24 | Butt Weld, WT to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 33
Nipples | 1/2 - 1 1/2 | Seamless x/xH Minimum | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 15, 33
Swages | 1 1/2 - 3 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 15, 33
Flanges | 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 RFSW, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 33, 24
| 3 – 4 | Class 1500 RFWN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 33
| 6 – 24 | Class 1500 RFWN or RT-WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 2, 9, 33
Bolting | All | Bolts | A193 Gr. B7M | 1
| All | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 1500 – 3 mm (1/8") THK "Flexitallic" Style CG ASME B16.20 or Owner approved equivalent | 316 SS
Valves | GATE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | GA-1546/1547/1548 | 15, 32
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 Flanged | GA-1540 | 10, 32
| 3 – 6, 8 – 18 | Class 1500 Flanged | GA-1540/1541/1543 | 32
GLOBE
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | GL-1546/1547/1548 | 15, 32
| 3 – 4 | Class 1500 Flanged | GL-1540 | 32
CHECK
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 SW/THD | CH-1546/1547/1548/1549 | 15, 32
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 Flanged | CH-1542 | 10, 32
| 3 – 24 | Class 1500 Flanged Swing type | CH-1540/1543 | 15, 32
| 3, 24 | Class 1500 Wafer type | CH-154X | 32
BALL
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 THD | BA-1548 | 15, 32
| 1/2 - 1 1/2 | Class 1500 Flanged | BA-1540 | 10, 32
| 2 – 6, 8 – 18 | Class 1500 Flanged | BA-1540/1541/1543 | 6, 32
Caption: Piping Class E5G — Material Specifications by Item
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 67, table 2.