## piping-class-f5-component-mater
ITEM | Sizes (NPS) | General Description | Material/Code | Notes
Pipe | 3/4 – 1 1/2 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cal I SS | 1, 7, 9, 15, 22
| 2 – 8 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cal I SS | 1, 2, 8, 9, 22
Fittings | 3/4 & 1 | Class 3000 SW/THD | Z245.11 Gr. 241 Cal I SS | 1, 7, 9, 15, 22
| 1 1/2 – 8 | Class 3000 W1 to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cal I SS | 1, 9, 22
Nipples | 3/4 – 1 1/2 | Seamless SCH xxH TEPE | Z245.1 Gr. 241 Cal I SS | 1, 7, 9, 15, 22
Flanges | 1 1/2 – 2 | Slip-on, to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cal I SS | 1, 9, 15, 22
| 3/4 & 1 | Class 2500 RLWN SCH xxH, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cal I SS | 9, 22
| 2 – 8 | Class 2500 RLWNL bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cal I SS | 2, 9, 22
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
|  | Nuts | A194 GR. 2HM | 1
Gaskets | All | Class 2500 ASME B16.20 or oval ring | 316 SS
Valves | GATE
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | GA 2545/2546/2547/2548 | 7, 15, 32
| 1 – 8 | Class 2500 Flanged | GA 2542 | 32
GLOBE
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | GL 2546/2547/2548 | 7, 15, 32
| 3/4 – 4 | Class 2500 Flanged | GL 2542 | 32
CHECK
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | OH 2546/2547/2548/2549 | 7, 15, 32
| 1 – 8 | Class 2500 Flanged Swing type | OH 2543 | 6, 32
BALL
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 THD | BA 2548 | 7, 15, 32
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 Flanged | BA 2542 | 6, 32
Caption: Piping Class F5 component material table
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 71, table 1.