## piping-class-f5g-items
ITEM | SIZES (NPS) | GENERAL DESCRIPTION | MATERIAL/CODE | NOTES
Pipe | 3/4 – 1 1/2 | Seamless | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 7, 9, 15, 33
| 2 – 8 | Seamless, BE | Z245.1 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 3, 8, 9, 13
Fittings | 3/4 & 1 | Class 9000 SW/THD | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 7, 9, 15, 33
| 1 1/2 | Butt Weld to 3:1 match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 9, 15
Nipples | 3/4 – 1 1/2 | Seamless SCH xxH TE/PE | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 7, 9, 15, 33
Swages | 3/4 – 8 | Bore to match pipe | Z245.11 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 9, 15, 33
Flanges | 3/4 & 1 | Class 2500 R/WN SCH xxH bore, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 7, 9, 15, 33
| 2 – 8 | Class 2500 R/WN, bore to match pipe | Z245.12 Gr. 241 Cat II (M45C) SS | 1, 9, 33
Bolting | All | Studs | A193 GR. B7M | 1
|  | Nuts | A194 GR. 2HM
Valves | GATE
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 ASME B16.20 oval ring | 316 SS
GATE
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | GA-2546/2547/2548 | 7, 15, 32
| 1 – 8 | Class 2500 Flanged | GA-2542 | 7, 32
GLOBE
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | GL-2546/2547/2548 | 7, 15, 32
| 3/4 – 4 | Class 2500 Flanged | GL-2542 | 7, 32
CHECK
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 SW/THD | CH-2546/2547/2548/2549 | 7, 15, 32
| 2 – 8 | Class 2500 Flanged Swing type | CH-2543 | 6, 32
BALL
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 THD | BA-2548 | 7, 15, 32
| 1 – 1 1/2 | Class 2500 Flanged | BA-2546 | 6, 32
Caption: Piping Class F5G items table
Extracted from 03-piping-materials-and-line-classes-04 page 72, table 2.